## Main
numScenarios | 3 | 71.43% | 14.29% | 14.29%
Year | 2050
Load growth (to 2020) | 1.6834
PV Installed, [MW] | 45
ESS Installed, [MWh] | 120

## PV Profile
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
PV production, [%] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 6.72% | 17.92% | 30.68% | 43.76% | 55.64% | 64.73% | 69.77% | 70% | 65.4% | 56.64% | 44.96% | 31.93% | 19.08% | 7.69% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5%

## Node Ratio
NodeID | Ratio, [%]
1 | 0%
2 | 3.591%
3 | 0%
4 | 0%
5 | 3.591%
6 | 2.693%
7 | 0%
8 | 7.181%
9 | 3.591%
10 | 0%
11 | 10.77%
12 | 0.7181%
13 | 0%
14 | 0%
15 | 16.16%
16 | 2.154%
17 | 14.36%
18 | 0%
19 | 23.34%
20 | 0%
21 | 3.591%
22 | 1.795%
23 | 2.873%
24 | 3.591%
26 | 0%

## PV installed
NodeID | Pinst, [MW]
2 | 1.6158
5 | 1.6158
6 | 1.2118
8 | 3.2316
9 | 1.6158

## PV Matlab
bus | Pg | Qg | Qmax | Qmin | Vg | mBase | status | Pmax | Pmin | Pc1 | Pc2 | Qc1min | Qc1max | Qc2min | Qc2max | ramp_agc | ramp_10 | ramp_30 | ramp_q | apf
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1.2118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 3.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 1 | 1.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0;

## ES installed
Node ID | Pinst, [MW]
2 | 4.3088
5 | 4.3088
6 | 3.2316
8 | 8.6176
9 | 4.3088

## ES Matlab
Bus | S, [MW] | E, [MWh] | Einit, [MWh] | EffCh | EffDch | MaxPF | MinPF
2 | 4.3088 | 8.6176 | 4.3088 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
5 | 4.3088 | 8.6176 | 4.3088 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
6 | 3.2316 | 6.4632 | 3.2316 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
8 | 8.6176 | 17.2352 | 8.6176 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;
9 | 4.3088 | 8.6176 | 4.3088 | 0.95 | 0.95 | 0.8 | -0.80;

## EV Distribution
NodeID | Ratio, [%]
2 | 3.591%
5 | 3.591%
6 | 2.693%
8 | 7.181%
9 | 3.591%
11 | 10.77%
12 | 0.7181%
15 | 16.16%
16 | 2.154%
17 | 14.36%
19 | 23.34%
21 | 3.591%
22 | 1.795%
23 | 2.873%
24 | 3.591%

## EV Characterization
Time | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
EV Load, [MW] | 5.6419 | 5.4485 | 4.6571 | 4.3384 | 4.0182 | 4.0406 | 4.3456 | 0.9424 | 0.8949 | 1.1735 | 0.9249 | 0.8425 | 0.95855 | 1.0397 | 1.0118 | 1.0597 | 1.24 | 1.2707 | 1.0489 | 1.2144 | 1.2994 | 1.2694 | 5.0682 | 5.4378
Minimum EV Load, [MW] | -11.4602 | -12.5227 | -14.134 | -15.5844 | -16.9423 | -17.7248 | -17.0607 | -19.3797 | -17.1525 | -26.4046 | -26.1107 | -25.1461 | -23.2591 | -22.0374 | -21.3358 | -20.015 | -19.1381 | -18.3696 | -10.8663 | -11.3163 | -11.9138 | -12.61 | -9.6921 | -10.6427
Maximum EV Load, [MW] | 10.9954 | 12.0022 | 13.5135 | 14.8912 | 16.1772 | 16.9284 | 16.2824 | 18.6258 | 16.5142 | 19.6681 | 19.7828 | 19.3597 | 18.0445 | 17.2886 | 16.855 | 15.9561 | 15.4122 | 14.9958 | 10.7143 | 11.1784 | 11.8093 | 12.5379 | 9.3243 | 10.2397

## Pc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 1.4051 | 1.0102 | 0.98889 | 0.9803 | 0.97168 | 1.0753 | 1.7105 | 1.6531 | 1.7448 | 1.7978 | 1.6132 | 1.5707 | 1.3308 | 1.3893 | 1.4006 | 1.421 | 1.6522 | 1.8358 | 2.0956 | 2.0757 | 2.258 | 2.2102 | 2.3476 | 2.1249
5 | -1.7061 | -1.8221 | -2.0945 | -2.106 | -1.8421 | -1.7421 | -0.79537 | -0.25969 | -0.014126 | 0.14509 | -0.2648 | -0.073093 | -0.08185 | -0.10793 | -0.37757 | -0.37545 | -0.36565 | 0.25176 | 0.019909 | -0.43039 | -0.72118 | -0.73044 | -1.022 | -1.3458
8 | -0.81655 | -0.71252 | -0.46652 | -0.71782 | -0.94144 | -1.4507 | -1.7472 | -2.3109 | -2.2585 | -2.301 | -1.9195 | -2.2819 | -2.1478 | -2.3126 | -2.1001 | -1.4477 | -1.551 | -2.0046 | -1.9119 | -2.6053 | -2.2536 | -2.1893 | -1.6119 | -1.312
9 | 3.4517 | 3.4447 | 3.4163 | 3.4049 | 3.3934 | 3.4319 | 4.6948 | 6.1801 | 6.3824 | 6.388 | 6.3835 | 6.3805 | 6.3847 | 6.3876 | 6.3866 | 6.0883 | 6.0515 | 6.3795 | 6.3879 | 6.3938 | 6.0961 | 5.8816 | 5.4209 | 4.4664
2 | 3.8787 | 3.5054 | 3.3596 | 3.2188 | 3.4892 | 3.8888 | 6.0043 | 6.7486 | 7.4072 | 7.4804 | 7.2075 | 7.3991 | 7.0382 | 6.8629 | 6.2706 | 6.1777 | 6.3636 | 7.2046 | 6.6706 | 6.7613 | 6.4802 | 6.1054 | 5.0927 | 4.462
12 | 0.62772 | 0.52096 | 0.45671 | 0.37609 | 0.50143 | 1.0356 | 1.7468 | 1.9643 | 2.2274 | 1.9859 | 1.9134 | 1.919 | 1.7699 | 1.7217 | 1.6175 | 1.6868 | 1.8143 | 2.4985 | 2.2671 | 2.1469 | 1.9794 | 1.9435 | 1.6408 | 1.1267
16 | 0.85551 | 0.84743 | 0.83039 | 0.82352 | 0.81662 | 0.8171 | 1.2676 | 1.4756 | 1.4745 | 1.5762 | 1.6198 | 1.3603 | 1.5267 | 1.5285 | 1.2275 | 1.1756 | 1.3013 | 1.7655 | 1.8811 | 1.6067 | 1.5427 | 1.542 | 1.3585 | 1.2226
21 | 1.6514 | 1.5563 | 1.4761 | 1.4888 | 1.415 | 1.7008 | 2.1254 | 2.0837 | 2.1708 | 2.3169 | 2.3359 | 2.4268 | 2.0883 | 2.1248 | 2.0681 | 2.1107 | 2.3669 | 2.6617 | 2.5961 | 2.5899 | 2.4717 | 2.3437 | 2.2075 | 1.8929
23 | 1.3211 | 1.245 | 1.1809 | 1.191 | 1.132 | 1.3607 | 1.7003 | 1.667 | 1.7366 | 1.8535 | 1.8687 | 1.9414 | 1.6707 | 1.6999 | 1.6545 | 1.6885 | 1.8936 | 2.1294 | 2.0769 | 2.0719 | 1.9773 | 1.8749 | 1.766 | 1.5143
24 | 1.3617 | 1.2842 | 1.2143 | 1.2222 | 1.1608 | 1.3897 | 1.7315 | 1.6738 | 1.7431 | 1.8619 | 1.8753 | 1.9475 | 1.6775 | 1.7073 | 1.6618 | 1.6962 | 1.9025 | 2.1385 | 2.0844 | 2.0806 | 1.9867 | 1.8841 | 1.8024 | 1.5534
15 | 8.7482 | 8.1525 | 7.9136 | 7.6744 | 7.5072 | 8.0269 | 9.5149 | 10.1847 | 10.9628 | 11.1449 | 10.9387 | 11.2529 | 11.298 | 11.3678 | 10.8525 | 10.5769 | 11.0277 | 11.7869 | 11.3372 | 10.7825 | 10.3647 | 9.9527 | 9.9251 | 9.2075
17 | 6.8155 | 6.2113 | 5.8556 | 5.7643 | 5.8565 | 6.5925 | 8.5367 | 9.6729 | 10.5872 | 10.9356 | 11.0093 | 11.0281 | 10.8984 | 10.6006 | 9.9849 | 9.6223 | 9.737 | 10.7479 | 10.3625 | 9.9428 | 9.5208 | 9.4355 | 9.1381 | 8.0525
19 | 7.3057 | 6.3273 | 3.7821 | 5.6477 | 5.4792 | 3.7526 | 5.8226 | 5.0794 | 6.2423 | 6.8181 | 7.4126 | 7.4544 | 7.2687 | 7.419 | 7.5415 | 7.7731 | 8.1606 | 7.8282 | 7.2557 | 8.0483 | 7.5415 | 3.8268 | 4.1516 | 5.8936
11 | 0.60775 | 0.58691 | 0.50167 | 0.46733 | 0.43284 | 0.43525 | 0.46811 | 0.10152 | 0.096399 | 0.12641 | 0.09963 | 0.090754 | 0.10325 | 0.112 | 0.109 | 0.11415 | 0.13357 | 0.13687 | 0.11298 | 0.13082 | 0.13998 | 0.13674 | 0.54595 | 0.58575
22 | 0.10129 | 0.097819 | 0.083611 | 0.077888 | 0.07214 | 0.072542 | 0.078018 | 0.016919 | 0.016066 | 0.021068 | 0.016605 | 0.015126 | 0.017209 | 0.018667 | 0.018166 | 0.019025 | 0.022261 | 0.022812 | 0.01883 | 0.021803 | 0.023329 | 0.02279 | 0.090991 | 0.097626

## Pc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 2.0882 | 2.006 | 1.3012 | 1.2501 | 0.85764 | 1.1719 | 1.2621 | 1.1704 | 1.1691 | 1.1766 | 1.1699 | 1.1677 | 1.1709 | 1.173 | 1.1723 | 1.241 | 1.5846 | 1.5855 | 1.4349 | 1.1933 | 1.1956 | 1.1948 | 1.2971 | 1.307
5 | -1.6834 | -1.9236 | -1.952 | -1.9634 | -1.4488 | -0.72503 | -0.14838 | -0.04651 | 0.062464 | 0.19968 | 0.022766 | -0.045029 | -0.48658 | -0.73264 | -0.73364 | -0.15972 | 0.2906 | 0.021034 | -0.2214 | -0.44571 | -0.78736 | -1.2827 | -1.4933 | -1.5514
8 | -0.96907 | -0.88307 | -0.65916 | -0.83076 | -1.3149 | -1.9698 | -2.0858 | -1.763 | -1.3523 | -1.6122 | -1.6496 | -1.2121 | -1.0869 | -1.3144 | -1.941 | -2.4123 | -2.617 | -2.5715 | -2.3784 | -2.1836 | -1.8945 | -0.9115 | -0.2623 | -0.22376
9 | 3.8651 | 3.4566 | 3.4282 | 3.4167 | 3.5254 | 4.4011 | 5.2734 | 5.3543 | 6.1856 | 6.4279 | 6.419 | 6.416 | 5.5544 | 5.3933 | 5.3923 | 5.394 | 5.4005 | 5.4016 | 5.3936 | 5.3996 | 5.4026 | 4.7146 | 4.4845 | 4.4978
2 | 3.8826 | 3.4235 | 3.1262 | 2.9832 | 4.1298 | 5.1808 | 5.7853 | 6.4158 | 6.1282 | 6.8745 | 6.8262 | 6.4251 | 5.2964 | 4.7655 | 4.8066 | 5.1776 | 5.6068 | 5.5987 | 5.4157 | 5.0937 | 4.7608 | 4.2427 | 3.796 | 3.7733
12 | 0.67692 | 0.53858 | 0.30219 | 0.37647 | 0.85856 | 1.3256 | 1.5701 | 1.927 | 2.0125 | 2.0418 | 1.866 | 1.8498 | 1.6608 | 1.619 | 1.6101 | 2.1652 | 2.5762 | 2.3861 | 2.266 | 2.0072 | 1.8083 | 1.3555 | 1.0016 | 1.0055
16 | 0.97497 | 0.79998 | 0.78293 | 0.77607 | 0.90135 | 1.1794 | 1.3938 | 1.5226 | 1.5216 | 1.5276 | 1.5222 | 1.2115 | 1.2046 | 1.2063 | 1.2057 | 1.6762 | 2.0029 | 1.6279 | 1.6231 | 1.6267 | 1.4644 | 1.2215 | 1.0915 | 1.0288
21 | 1.6448 | 1.5768 | 1.483 | 1.5428 | 1.8376 | 2.063 | 2.1467 | 2.2701 | 2.2823 | 2.3191 | 2.3318 | 2.2291 | 2.0711 | 1.9981 | 2.0398 | 2.3283 | 2.4968 | 2.4545 | 2.4656 | 2.2988 | 2.1659 | 1.8418 | 1.8026 | 1.8021
23 | 1.3158 | 1.2614 | 1.1864 | 1.2342 | 1.4701 | 1.6504 | 1.7173 | 1.8161 | 1.8258 | 1.8553 | 1.8655 | 1.7832 | 1.6569 | 1.5985 | 1.6318 | 1.8626 | 1.9974 | 1.9636 | 1.9725 | 1.839 | 1.7328 | 1.4734 | 1.4421 | 1.4417
24 | 1.3564 | 1.3006 | 1.2198 | 1.2654 | 1.4989 | 1.6794 | 1.7485 | 1.8229 | 1.8322 | 1.8637 | 1.8721 | 1.7893 | 1.6637 | 1.6059 | 1.6391 | 1.8702 | 2.0063 | 1.9727 | 1.98 | 1.8478 | 1.7421 | 1.4825 | 1.4785 | 1.4807
15 | 8.4516 | 8.4777 | 8.129 | 7.7507 | 8.0801 | 9.1539 | 10.1413 | 10.4342 | 10.7843 | 10.8422 | 10.9571 | 10.5217 | 10.0822 | 9.4585 | 9.6663 | 10.2011 | 9.6446 | 9.4497 | 9.3506 | 8.9607 | 8.1495 | 7.5909 | 7.4026 | 7.3997
17 | 6.9605 | 6.2536 | 5.9254 | 5.796 | 6.6133 | 7.7303 | 8.6502 | 9.2381 | 9.5732 | 9.9228 | 10.135 | 9.8789 | 9.1514 | 8.7105 | 8.5062 | 9.1904 | 9.647 | 9.5987 | 9.3851 | 8.9392 | 8.6067 | 7.5209 | 7.2274 | 7.2228
19 | 7.126 | 6.738 | 6.8585 | 6.1249 | 6.6542 | 7.1644 | 7.4071 | 6.5431 | 6.5744 | 6.8965 | 7.1813 | 6.7876 | 6.5663 | 6.4262 | 6.2481 | 6.3887 | 5.9992 | 6.6209 | 6.9446 | 6.7836 | 6.7233 | 6.7394 | 7.7866 | 7.9446
11 | 0.60775 | 0.58691 | 0.50167 | 0.46733 | 0.43284 | 0.43525 | 0.46811 | 0.10152 | 0.096399 | 0.12641 | 0.09963 | 0.090754 | 0.10325 | 0.112 | 0.109 | 0.11415 | 0.13357 | 0.13687 | 0.11298 | 0.13082 | 0.13998 | 0.13674 | 0.54595 | 0.58575
22 | 0.10129 | 0.097819 | 0.083611 | 0.077888 | 0.07214 | 0.072542 | 0.078018 | 0.016919 | 0.016066 | 0.021068 | 0.016605 | 0.015126 | 0.017209 | 0.018667 | 0.018166 | 0.019025 | 0.022261 | 0.022812 | 0.01883 | 0.021803 | 0.023329 | 0.02279 | 0.090991 | 0.097626

## Pc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 0.94616 | 0.89312 | 0.87181 | 0.86322 | 0.8546 | 0.8552 | 1.1245 | 1.1761 | 1.1749 | 1.1824 | 1.1757 | 1.1734 | 1.1766 | 1.1788 | 1.178 | 1.1793 | 1.1841 | 1.185 | 1.2319 | 1.4059 | 1.1842 | 1.1834 | 1.2857 | 1.105
5 | -1.5969 | -1.7129 | -1.9779 | -1.9894 | -2.0008 | -1.8188 | -1.4279 | -1.0724 | -0.73876 | -0.42058 | -0.21103 | -0.25613 | -0.55991 | -0.85403 | -1.0889 | -1.2853 | -0.85556 | -0.37426 | -0.3812 | -0.37525 | -0.56317 | -0.78225 | -1.117 | -1.4469
8 | -0.23371 | -0.28758 | -0.18711 | 0.12582 | 0.010121 | -0.34588 | -0.28087 | -0.79084 | -0.85513 | -0.90233 | -1.0074 | -1.1163 | -0.94238 | -0.69314 | -0.57554 | -0.5721 | -0.65176 | -1.0895 | -1.1924 | -1.2092 | -1.2687 | -1.3909 | -0.93617 | -0.67026
9 | 3.7237 | 3.4566 | 3.4282 | 3.4167 | 3.4052 | 3.406 | 3.417 | 3.2951 | 4.1922 | 4.8128 | 5.3655 | 5.6696 | 6.0532 | 5.4085 | 5.3686 | 5.0923 | 5.0336 | 5.0347 | 5.1494 | 5.3759 | 5.379 | 5.3779 | 4.9476 | 4.4108
2 | 3.3631 | 3.1141 | 2.9794 | 2.8727 | 3.0321 | 3.0936 | 3.5366 | 3.7958 | 4.5204 | 5.1966 | 5.4922 | 5.6725 | 5.4099 | 4.8096 | 4.4825 | 4.4104 | 4.5615 | 5.1211 | 5.3641 | 5.4614 | 5.2181 | 4.8383 | 4.5047 | 3.6302
12 | 0.73308 | 0.56729 | 0.52513 | 0.39089 | 0.38016 | 0.5126 | 0.85515 | 1.0528 | 1.5204 | 1.8971 | 1.9327 | 1.9321 | 1.9102 | 1.6539 | 1.398 | 1.3957 | 2.0005 | 2.3943 | 2.5643 | 2.5755 | 2.4178 | 1.8439 | 1.5897 | 0.96688
16 | 0.94934 | 0.94517 | 0.92812 | 0.92125 | 0.91436 | 0.91484 | 0.92141 | 1.2133 | 1.2436 | 1.2496 | 1.2443 | 1.2425 | 1.245 | 1.2467 | 1.2461 | 1.2472 | 1.2511 | 1.5205 | 1.558 | 1.5616 | 1.5634 | 1.5088 | 1.249 | 1.0281
21 | 1.6529 | 1.5637 | 1.4568 | 1.4839 | 1.4265 | 1.6174 | 1.7681 | 1.7184 | 1.8754 | 2.1232 | 2.2432 | 2.314 | 2.2556 | 2.0563 | 1.896 | 1.8884 | 1.9607 | 2.2609 | 2.2776 | 2.3952 | 2.3715 | 2.2567 | 2.1478 | 1.7817
23 | 1.3223 | 1.2509 | 1.1655 | 1.1871 | 1.1412 | 1.2939 | 1.4145 | 1.3747 | 1.5003 | 1.6986 | 1.7946 | 1.8512 | 1.8045 | 1.6451 | 1.5168 | 1.5107 | 1.5686 | 1.8087 | 1.8221 | 1.9162 | 1.8972 | 1.8054 | 1.7182 | 1.4254
24 | 1.3628 | 1.2901 | 1.1989 | 1.2183 | 1.1701 | 1.323 | 1.4457 | 1.3815 | 1.5067 | 1.707 | 1.8012 | 1.8572 | 1.8113 | 1.6525 | 1.5241 | 1.5184 | 1.5775 | 1.8178 | 1.8296 | 1.9249 | 1.9065 | 1.8145 | 1.7546 | 1.4644
15 | 7.1828 | 6.708 | 6.1434 | 5.8334 | 5.5616 | 5.8852 | 6.4863 | 6.3703 | 7.1755 | 8.1603 | 8.6488 | 8.875 | 8.953 | 8.8621 | 8.208 | 8.3655 | 7.934 | 8.4789 | 8.6686 | 8.9825 | 8.8509 | 8.2178 | 8.2241 | 7.1309
17 | 6.7047 | 6.0109 | 5.6402 | 5.3936 | 5.2411 | 5.6275 | 6.4989 | 6.29 | 7.1465 | 8.3206 | 9.3786 | 9.9581 | 9.9104 | 9.0729 | 8.3725 | 7.9984 | 8.1764 | 8.5182 | 8.8412 | 9.1813 | 9.1789 | 8.9056 | 8.4957 | 7.378
19 | 7.8511 | 7.6832 | 7.7456 | 7.5614 | 7.6415 | 7.5252 | 7.5584 | 6.7922 | 6.8036 | 6.9395 | 6.7978 | 6.6723 | 6.5059 | 7.134 | 7.3861 | 7.0492 | 7.1004 | 7.0369 | 6.8869 | 6.6855 | 6.6805 | 6.645 | 7.7981 | 7.846
11 | 0.60775 | 0.58691 | 0.50167 | 0.46733 | 0.43284 | 0.43525 | 0.46811 | 0.10152 | 0.096399 | 0.12641 | 0.09963 | 0.090754 | 0.10325 | 0.112 | 0.109 | 0.11415 | 0.13357 | 0.13687 | 0.11298 | 0.13082 | 0.13998 | 0.13674 | 0.54595 | 0.58575
22 | 0.10129 | 0.097819 | 0.083611 | 0.077888 | 0.07214 | 0.072542 | 0.078018 | 0.016919 | 0.016066 | 0.021068 | 0.016605 | 0.015126 | 0.017209 | 0.018667 | 0.018166 | 0.019025 | 0.022261 | 0.022812 | 0.01883 | 0.021803 | 0.023329 | 0.02279 | 0.090991 | 0.097626

## Qc, Winter, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 0.37595 | 0.25904 | 0.25904 | 0.25904 | 0.25904 | 0.28994 | 0.47803 | 0.48833 | 0.5162 | 0.52986 | 0.47648 | 0.4644 | 0.39148 | 0.4084 | 0.41199 | 0.41774 | 0.48563 | 0.54048 | 0.62021 | 0.61289 | 0.66689 | 0.6528 | 0.66332 | 0.59354
5 | -0.5726 | -0.60532 | -0.67852 | -0.67852 | -0.59591 | -0.56615 | -0.28542 | -0.088059 | -0.013878 | 0.030887 | -0.089404 | -0.031003 | -0.03488 | -0.043579 | -0.12417 | -0.12405 | -0.12305 | 0.061842 | -0.0053256 | -0.1422 | -0.23035 | -0.23281 | -0.36118 | -0.4623
8 | -0.36651 | -0.33114 | -0.24029 | -0.30881 | -0.369 | -0.52227 | -0.61778 | -0.71357 | -0.69682 | -0.71558 | -0.59577 | -0.70273 | -0.66499 | -0.71619 | -0.65182 | -0.45713 | -0.49201 | -0.62875 | -0.59616 | -0.80774 | -0.70409 | -0.68415 | -0.59277 | -0.51076
9 | 0.21897 | 0.21897 | 0.21897 | 0.21897 | 0.21897 | 0.21897 | 0.2232 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56775 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.5678 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815
2 | 1.1028 | 0.99294 | 0.9577 | 0.91891 | 1.0035 | 1.1231 | 1.7545 | 2.0144 | 2.2125 | 2.2315 | 2.1523 | 2.2107 | 2.1011 | 2.0477 | 1.8703 | 1.8419 | 1.8957 | 2.1477 | 1.9899 | 2.0153 | 1.9301 | 1.8179 | 1.4732 | 1.28
12 | 0.35232 | 0.2891 | 0.25396 | 0.20696 | 0.28354 | 0.60393 | 1.0294 | 1.1745 | 1.3326 | 1.1865 | 1.144 | 1.1478 | 1.0578 | 1.0286 | 0.96614 | 1.0075 | 1.0832 | 1.4936 | 1.3557 | 1.2829 | 1.182 | 1.1606 | 0.96261 | 0.65257
16 | 0.22019 | 0.21902 | 0.21902 | 0.21902 | 0.21902 | 0.21902 | 0.3522 | 0.43658 | 0.43658 | 0.46528 | 0.47995 | 0.40266 | 0.45182 | 0.45182 | 0.36172 | 0.34583 | 0.38236 | 0.52144 | 0.55755 | 0.47416 | 0.4544 | 0.4544 | 0.3748 | 0.33163
21 | 1.4488 | 1.3607 | 1.3088 | 1.333 | 1.2707 | 1.5557 | 1.9693 | 2.0499 | 2.1387 | 2.2747 | 2.3026 | 2.3965 | 2.0539 | 2.0875 | 2.0318 | 2.0726 | 2.3224 | 2.6161 | 2.5584 | 2.5463 | 2.425 | 2.2981 | 2.0255 | 1.6977
23 | -0.3801 | -0.34707 | -0.32696 | -0.32327 | -0.31023 | -0.27777 | -0.26186 | -0.26475 | -0.2474 | -0.21556 | -0.20454 | -0.19186 | -0.22332 | -0.22086 | -0.26333 | -0.28665 | -0.26054 | -0.19771 | -0.18999 | -0.18999 | -0.18999 | -0.27375 | -0.27639 | -0.27639
24 | -0.3801 | -0.34707 | -0.32696 | -0.32327 | -0.31023 | -0.27777 | -0.26186 | -0.26475 | -0.2474 | -0.21556 | -0.20454 | -0.19186 | -0.22332 | -0.22086 | -0.26333 | -0.28665 | -0.26054 | -0.19771 | -0.18999 | -0.18999 | -0.18999 | -0.27375 | -0.27639 | -0.27639
15 | 1.2166 | 1.1096 | 1.1435 | 1.1014 | 1.1606 | 1.1605 | 1.3115 | 1.4792 | 1.6602 | 1.6746 | 1.6508 | 1.6764 | 1.7457 | 1.8711 | 1.5348 | 1.4652 | 1.5462 | 1.912 | 1.8321 | 1.67 | 1.4325 | 1.2952 | 1.2351 | 1.2351
17 | 0.55535 | 0.45684 | 0.61685 | 0.38209 | 0.30654 | 0.47993 | 0.72517 | 0.94672 | 1.2444 | 1.3971 | 1.4143 | 1.4403 | 1.4169 | 1.3101 | 1.1852 | 0.95996 | 1.0193 | 1.262 | 1.2506 | 0.99551 | 0.82796 | 0.72452 | 0.61082 | 0.58257
19 | 1.7967 | 1.5167 | 0.80856 | 1.3906 | 1.3624 | 0.84287 | 1.4425 | 1.4578 | 1.81 | 1.9633 | 2.159 | 2.1773 | 2.1135 | 2.1529 | 2.1916 | 2.2577 | 2.3614 | 2.2595 | 2.1033 | 2.3295 | 2.1715 | 1.0591 | 0.8906 | 1.3873
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qc, Winter, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 0.58087 | 0.55778 | 0.35273 | 0.33999 | 0.22483 | 0.31894 | 0.34351 | 0.34351 | 0.34351 | 0.34351 | 0.34351 | 0.34351 | 0.34351 | 0.34351 | 0.34351 | 0.36374 | 0.46537 | 0.46537 | 0.422 | 0.34818 | 0.34818 | 0.34818 | 0.34818 | 0.34818
5 | -0.56581 | -0.63576 | -0.63576 | -0.63576 | -0.47794 | -0.26103 | -0.091325 | -0.024104 | 0.0090992 | 0.047264 | -0.0031333 | -0.022584 | -0.1563 | -0.23099 | -0.23099 | -0.059331 | 0.073824 | -0.0073773 | -0.077719 | -0.1468 | -0.2502 | -0.39848 | -0.50258 | -0.524
8 | -0.41227 | -0.3823 | -0.29808 | -0.34269 | -0.48105 | -0.678 | -0.71937 | -0.54919 | -0.42496 | -0.50893 | -0.51479 | -0.38179 | -0.34671 | -0.41673 | -0.60409 | -0.74652 | -0.8118 | -0.79882 | -0.7361 | -0.68123 | -0.59636 | -0.3008 | -0.18788 | -0.18428
9 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815
2 | 1.104 | 0.96837 | 0.8877 | 0.84823 | 1.1957 | 1.5107 | 1.6888 | 1.9146 | 1.8288 | 2.0497 | 2.0379 | 1.9185 | 1.5786 | 1.4184 | 1.4311 | 1.5419 | 1.6687 | 1.6659 | 1.6134 | 1.515 | 1.4142 | 1.2591 | 1.0842 | 1.0734
12 | 0.38184 | 0.29967 | 0.16125 | 0.20719 | 0.49782 | 0.77793 | 0.92335 | 1.1521 | 1.2036 | 1.22 | 1.1156 | 1.1063 | 0.99233 | 0.96694 | 0.96169 | 1.2946 | 1.5404 | 1.4262 | 1.3551 | 1.1991 | 1.0794 | 0.80782 | 0.57912 | 0.57984
16 | 0.25602 | 0.20478 | 0.20478 | 0.20478 | 0.24444 | 0.3277 | 0.39005 | 0.4507 | 0.4507 | 0.4507 | 0.4507 | 0.35801 | 0.35517 | 0.35517 | 0.35517 | 0.49602 | 0.59284 | 0.48015 | 0.48015 | 0.48015 | 0.43091 | 0.35823 | 0.29469 | 0.27351
21 | 1.4422 | 1.3812 | 1.3158 | 1.387 | 1.6933 | 1.9179 | 1.9906 | 2.2363 | 2.2501 | 2.277 | 2.2986 | 2.1988 | 2.0367 | 1.9607 | 2.0034 | 2.2902 | 2.4522 | 2.4089 | 2.4279 | 2.2552 | 2.1193 | 1.7962 | 1.6207 | 1.6068
23 | -0.38321 | -0.38321 | -0.38329 | -0.36088 | -0.2879 | -0.31131 | -0.3708 | -0.27923 | -0.27095 | -0.24727 | -0.24389 | -0.27642 | -0.28355 | -0.28584 | -0.29082 | -0.21362 | -0.20435 | -0.19674 | -0.20325 | -0.25557 | -0.25616 | -0.29447 | -0.33601 | -0.32695
24 | -0.38321 | -0.38321 | -0.38329 | -0.36088 | -0.2879 | -0.31131 | -0.3708 | -0.27923 | -0.27095 | -0.24727 | -0.24389 | -0.27642 | -0.28355 | -0.28584 | -0.29082 | -0.21362 | -0.20435 | -0.19674 | -0.20325 | -0.25557 | -0.25616 | -0.29447 | -0.33601 | -0.32695
15 | 1.0258 | 1.0881 | 1.0806 | 1.0673 | 0.879 | 1.1285 | 1.2103 | 1.4745 | 1.5902 | 1.5827 | 1.4805 | 1.4639 | 1.3022 | 1.1575 | 1.1788 | 1.4819 | 1.7477 | 1.7516 | 1.7215 | 1.6135 | 1.394 | 1.4525 | 1.2195 | 1.2195
17 | 0.41303 | 0.41169 | 0.45441 | 0.51422 | 0.54866 | 0.55419 | 0.50794 | 0.7359 | 0.84815 | 0.95139 | 0.97045 | 0.83807 | 0.64328 | 0.66541 | 0.66802 | 0.83021 | 0.83891 | 0.83891 | 0.83891 | 0.7687 | 0.75375 | 0.49713 | 0.49713 | 0.49713
19 | 1.7428 | 1.6399 | 1.7315 | 1.5337 | 1.7149 | 1.8664 | 1.9179 | 1.8969 | 1.9097 | 1.9868 | 2.0896 | 1.9773 | 1.9028 | 1.8551 | 1.8036 | 1.8424 | 1.7129 | 1.8973 | 2.01 | 1.9501 | 1.926 | 1.9329 | 1.9811 | 2.0026
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qc, Winter, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 0.23827 | 0.22392 | 0.22392 | 0.22392 | 0.22392 | 0.22392 | 0.30223 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.34523 | 0.3611 | 0.41196 | 0.34476 | 0.34476 | 0.34476 | 0.28757
5 | -0.53984 | -0.57257 | -0.64354 | -0.64354 | -0.64354 | -0.58916 | -0.47518 | -0.33186 | -0.23127 | -0.13881 | -0.073271 | -0.085914 | -0.1783 | -0.26741 | -0.33756 | -0.39701 | -0.27002 | -0.12597 | -0.12566 | -0.12566 | -0.18295 | -0.24835 | -0.38971 | -0.49263
8 | -0.19166 | -0.20366 | -0.15647 | -0.055719 | -0.083532 | -0.19081 | -0.17788 | -0.25755 | -0.27582 | -0.29598 | -0.32216 | -0.35306 | -0.30336 | -0.23034 | -0.19446 | -0.19446 | -0.22224 | -0.35422 | -0.38033 | -0.38892 | -0.40861 | -0.44463 | -0.39004 | -0.31823
9 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815 | 0.56815
2 | 0.94816 | 0.87553 | 0.84364 | 0.81507 | 0.86634 | 0.88457 | 1.0142 | 1.1286 | 1.3465 | 1.5464 | 1.6377 | 1.6927 | 1.6126 | 1.4317 | 1.3339 | 1.3117 | 1.3551 | 1.5226 | 1.5979 | 1.6253 | 1.5514 | 1.4378 | 1.2968 | 1.0305
12 | 0.41554 | 0.3169 | 0.29501 | 0.21584 | 0.21078 | 0.29015 | 0.49436 | 0.6276 | 0.90836 | 1.1332 | 1.1556 | 1.1556 | 1.142 | 0.98784 | 0.83445 | 0.83284 | 1.195 | 1.4311 | 1.5341 | 1.5401 | 1.4451 | 1.1009 | 0.93196 | 0.5567
16 | 0.24834 | 0.24834 | 0.24834 | 0.24834 | 0.24834 | 0.24834 | 0.24834 | 0.35789 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.3673 | 0.44794 | 0.46062 | 0.46062 | 0.46062 | 0.44443 | 0.34193 | 0.27328
21 | 1.4503 | 1.368 | 1.2896 | 1.3281 | 1.2822 | 1.4723 | 1.6121 | 1.6846 | 1.8432 | 2.0811 | 2.21 | 2.2837 | 2.2212 | 2.019 | 1.8597 | 1.8504 | 1.9162 | 2.2152 | 2.24 | 2.3516 | 2.3248 | 2.2111 | 1.9658 | 1.5865
23 | -0.37469 | -0.39238 | -0.28235 | -0.33086 | -0.33628 | -0.32483 | -0.25916 | -0.34267 | -0.35541 | -0.3727 | -0.37409 | -0.32988 | -0.28728 | -0.34352 | -0.33824 | -0.32182 | -0.32365 | -0.27118 | -0.24305 | -0.22778 | -0.22699 | -0.22055 | -0.25606 | -0.35683
24 | -0.37469 | -0.39238 | -0.28235 | -0.33086 | -0.33628 | -0.32483 | -0.25916 | -0.34267 | -0.35541 | -0.3727 | -0.37409 | -0.32988 | -0.28728 | -0.34352 | -0.33824 | -0.32182 | -0.32365 | -0.27118 | -0.24305 | -0.22778 | -0.22699 | -0.22055 | -0.25606 | -0.35683
15 | 1.305 | 1.2158 | 1.1449 | 1.182 | 1.1807 | 1.162 | 1.1341 | 0.97378 | 0.97872 | 1.1905 | 1.2075 | 1.1747 | 1.1729 | 1.1729 | 1.1729 | 1.0969 | 1.1558 | 1.5102 | 1.515 | 1.5208 | 1.5346 | 1.3227 | 1.1885 | 1.1935
17 | 0.49713 | 0.49713 | 0.49713 | 0.49376 | 0.32624 | 0.34037 | 0.51267 | 0.28757 | 0.16312 | 0.22041 | 0.5282 | 0.53019 | 0.54374 | 0.52561 | 0.25374 | 0.20196 | 0.30078 | 0.56556 | 0.62118 | 0.62886 | 0.59811 | 0.59811 | 0.59811 | 0.59811
19 | 1.9603 | 1.9235 | 1.9976 | 1.9647 | 2.0111 | 1.9746 | 1.9632 | 1.9717 | 1.9784 | 1.9997 | 1.9746 | 1.9427 | 1.8846 | 2.0674 | 2.145 | 2.0406 | 2.0433 | 2.0221 | 1.9926 | 1.9206 | 1.9132 | 1.9046 | 1.9846 | 1.9731
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## UpFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 0.14417 | 0.17649 | 0.2385 | 0.28419 | 0.32744 | 0.34707 | 0.32146 | 0.47621 | 0.42063 | 0.49806 | 0.50784 | 0.49867 | 0.46013 | 0.43758 | 0.42666 | 0.40116 | 0.38166 | 0.36962 | 0.26029 | 0.26833 | 0.28303 | 0.30346 | 0.11462 | 0.12932
5 | 0.19222 | 0.23532 | 0.318 | 0.37892 | 0.43659 | 0.46276 | 0.42861 | 0.63495 | 0.56084 | 0.66408 | 0.67712 | 0.66489 | 0.6135 | 0.58344 | 0.56887 | 0.53488 | 0.50888 | 0.49282 | 0.34705 | 0.35777 | 0.37737 | 0.40461 | 0.15282 | 0.17242
8 | 0.38445 | 0.47064 | 0.636 | 0.75784 | 0.87318 | 0.92551 | 0.85722 | 1.2699 | 1.1217 | 1.3282 | 1.3542 | 1.3298 | 1.227 | 1.1669 | 1.1377 | 1.0698 | 1.0178 | 0.98565 | 0.69411 | 0.71555 | 0.75474 | 0.80923 | 0.30564 | 0.34484
9 | 0.19222 | 0.23532 | 0.318 | 0.37892 | 0.43659 | 0.46276 | 0.42861 | 0.63495 | 0.56084 | 0.66408 | 0.67712 | 0.66489 | 0.6135 | 0.58344 | 0.56887 | 0.53488 | 0.50888 | 0.49282 | 0.34705 | 0.35777 | 0.37737 | 0.40461 | 0.15282 | 0.17242
2 | 0.19222 | 0.23532 | 0.318 | 0.37892 | 0.43659 | 0.46276 | 0.42861 | 0.63495 | 0.56084 | 0.66408 | 0.67712 | 0.66489 | 0.6135 | 0.58344 | 0.56887 | 0.53488 | 0.50888 | 0.49282 | 0.34705 | 0.35777 | 0.37737 | 0.40461 | 0.15282 | 0.17242
12 | 0.038445 | 0.047064 | 0.0636 | 0.075784 | 0.087318 | 0.092551 | 0.085722 | 0.12699 | 0.11217 | 0.13282 | 0.13542 | 0.13298 | 0.1227 | 0.11669 | 0.11377 | 0.10698 | 0.10178 | 0.098565 | 0.069411 | 0.071555 | 0.075474 | 0.080923 | 0.030564 | 0.034484
16 | 0.11533 | 0.14119 | 0.1908 | 0.22735 | 0.26195 | 0.27765 | 0.25717 | 0.38097 | 0.3365 | 0.39845 | 0.40627 | 0.39893 | 0.3681 | 0.35007 | 0.34132 | 0.32093 | 0.30533 | 0.29569 | 0.20823 | 0.21466 | 0.22642 | 0.24277 | 0.091692 | 0.10345
21 | 0.19222 | 0.23532 | 0.318 | 0.37892 | 0.43659 | 0.46276 | 0.42861 | 0.63495 | 0.56084 | 0.66408 | 0.67712 | 0.66489 | 0.6135 | 0.58344 | 0.56887 | 0.53488 | 0.50888 | 0.49282 | 0.34705 | 0.35777 | 0.37737 | 0.40461 | 0.15282 | 0.17242
23 | 0.15378 | 0.18826 | 0.2544 | 0.30314 | 0.34927 | 0.37021 | 0.34289 | 0.50796 | 0.44867 | 0.53126 | 0.5417 | 0.53191 | 0.4908 | 0.46675 | 0.4551 | 0.4279 | 0.4071 | 0.39426 | 0.27764 | 0.28622 | 0.3019 | 0.32369 | 0.12226 | 0.13794
24 | 0.19222 | 0.23532 | 0.318 | 0.37892 | 0.43659 | 0.46276 | 0.42861 | 0.63495 | 0.56084 | 0.66408 | 0.67712 | 0.66489 | 0.6135 | 0.58344 | 0.56887 | 0.53488 | 0.50888 | 0.49282 | 0.34705 | 0.35777 | 0.37737 | 0.40461 | 0.15282 | 0.17242
15 | 0.86501 | 1.0589 | 1.431 | 1.7051 | 1.9646 | 2.0824 | 1.9288 | 2.8573 | 2.5238 | 2.9883 | 3.0471 | 2.992 | 2.7608 | 2.6255 | 2.5599 | 2.407 | 2.29 | 2.2177 | 1.5617 | 1.61 | 1.6982 | 1.8208 | 0.68769 | 0.7759
17 | 0.7689 | 0.94129 | 1.272 | 1.5157 | 1.7464 | 1.851 | 1.7144 | 2.5398 | 2.2434 | 2.6563 | 2.7085 | 2.6596 | 2.454 | 2.3338 | 2.2755 | 2.1395 | 2.0355 | 1.9713 | 1.3882 | 1.4311 | 1.5095 | 1.6185 | 0.61128 | 0.68969
19 | 1.2495 | 1.5296 | 2.067 | 2.463 | 2.8378 | 3.0079 | 2.786 | 4.1272 | 3.6454 | 4.3165 | 4.4013 | 4.3218 | 3.9878 | 3.7924 | 3.6977 | 3.4767 | 3.3077 | 3.2034 | 2.2558 | 2.3255 | 2.4529 | 2.63 | 0.99334 | 1.1207

## DownFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 0.46056 | 0.48396 | 0.50605 | 0.53652 | 0.56447 | 0.58614 | 0.57647 | 0.54727 | 0.48602 | 0.74268 | 0.72807 | 0.69987 | 0.65218 | 0.62147 | 0.60182 | 0.56754 | 0.54878 | 0.52891 | 0.32087 | 0.33745 | 0.35583 | 0.37377 | 0.3975 | 0.43305
5 | 0.61408 | 0.64528 | 0.67473 | 0.71536 | 0.75262 | 0.78152 | 0.76863 | 0.7297 | 0.64802 | 0.99024 | 0.97076 | 0.93316 | 0.86957 | 0.82862 | 0.80243 | 0.75672 | 0.73171 | 0.70521 | 0.42783 | 0.44993 | 0.47444 | 0.49836 | 0.52999 | 0.5774
8 | 1.2282 | 1.2906 | 1.3495 | 1.4307 | 1.5052 | 1.563 | 1.5373 | 1.4594 | 1.296 | 1.9805 | 1.9415 | 1.8663 | 1.7391 | 1.6572 | 1.6049 | 1.5134 | 1.4634 | 1.4104 | 0.85567 | 0.89987 | 0.94888 | 0.99672 | 1.06 | 1.1548
9 | 0.61408 | 0.64528 | 0.67473 | 0.71536 | 0.75262 | 0.78152 | 0.76863 | 0.7297 | 0.64802 | 0.99024 | 0.97076 | 0.93316 | 0.86957 | 0.82862 | 0.80243 | 0.75672 | 0.73171 | 0.70521 | 0.42783 | 0.44993 | 0.47444 | 0.49836 | 0.52999 | 0.5774
2 | 0.61408 | 0.64528 | 0.67473 | 0.71536 | 0.75262 | 0.78152 | 0.76863 | 0.7297 | 0.64802 | 0.99024 | 0.97076 | 0.93316 | 0.86957 | 0.82862 | 0.80243 | 0.75672 | 0.73171 | 0.70521 | 0.42783 | 0.44993 | 0.47444 | 0.49836 | 0.52999 | 0.5774
12 | 0.12282 | 0.12906 | 0.13495 | 0.14307 | 0.15052 | 0.1563 | 0.15373 | 0.14594 | 0.1296 | 0.19805 | 0.19415 | 0.18663 | 0.17391 | 0.16572 | 0.16049 | 0.15134 | 0.14634 | 0.14104 | 0.085567 | 0.089987 | 0.094888 | 0.099672 | 0.106 | 0.11548
16 | 0.36845 | 0.38717 | 0.40484 | 0.42922 | 0.45157 | 0.46891 | 0.46118 | 0.43782 | 0.38881 | 0.59414 | 0.58246 | 0.5599 | 0.52174 | 0.49717 | 0.48146 | 0.45403 | 0.43903 | 0.42313 | 0.2567 | 0.26996 | 0.28467 | 0.29902 | 0.318 | 0.34644
21 | 0.61408 | 0.64528 | 0.67473 | 0.71536 | 0.75262 | 0.78152 | 0.76863 | 0.7297 | 0.64802 | 0.99024 | 0.97076 | 0.93316 | 0.86957 | 0.82862 | 0.80243 | 0.75672 | 0.73171 | 0.70521 | 0.42783 | 0.44993 | 0.47444 | 0.49836 | 0.52999 | 0.5774
23 | 0.49126 | 0.51623 | 0.53978 | 0.57229 | 0.6021 | 0.62522 | 0.6149 | 0.58376 | 0.51842 | 0.79219 | 0.77661 | 0.74653 | 0.69566 | 0.6629 | 0.64194 | 0.60538 | 0.58537 | 0.56417 | 0.34227 | 0.35995 | 0.37955 | 0.39869 | 0.424 | 0.46192
24 | 0.61408 | 0.64528 | 0.67473 | 0.71536 | 0.75262 | 0.78152 | 0.76863 | 0.7297 | 0.64802 | 0.99024 | 0.97076 | 0.93316 | 0.86957 | 0.82862 | 0.80243 | 0.75672 | 0.73171 | 0.70521 | 0.42783 | 0.44993 | 0.47444 | 0.49836 | 0.52999 | 0.5774
15 | 2.7634 | 2.9038 | 3.0363 | 3.2191 | 3.3868 | 3.5169 | 3.4588 | 3.2836 | 2.9161 | 4.4561 | 4.3684 | 4.1992 | 3.9131 | 3.7288 | 3.6109 | 3.4052 | 3.2927 | 3.1735 | 1.9252 | 2.0247 | 2.135 | 2.2426 | 2.385 | 2.5983
17 | 2.4563 | 2.5811 | 2.6989 | 2.8614 | 3.0105 | 3.1261 | 3.0745 | 2.9188 | 2.5921 | 3.9609 | 3.883 | 3.7327 | 3.4783 | 3.3145 | 3.2097 | 3.0269 | 2.9268 | 2.8209 | 1.7113 | 1.7997 | 1.8978 | 1.9934 | 2.12 | 2.3096
19 | 3.9915 | 4.1943 | 4.3857 | 4.6498 | 4.892 | 5.0799 | 4.9961 | 4.743 | 4.2121 | 6.4365 | 6.3099 | 6.0656 | 5.6522 | 5.3861 | 5.2158 | 4.9187 | 4.7561 | 4.5839 | 2.7809 | 2.9246 | 3.0839 | 3.2393 | 3.445 | 3.7531

## CostFlex, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
5 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
8 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
9 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
2 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
12 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
16 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
21 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
23 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
24 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
15 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
17 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
19 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59

## Pg, Winter, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
5 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
6 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.081436 | 0.21716 | 0.3718 | 0.53031 | 0.67427 | 0.78443 | 0.84551 | 0.84829 | 0.79255 | 0.68639 | 0.54485 | 0.38694 | 0.23122 | 0.093191 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592
8 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.21716 | 0.5791 | 0.99145 | 1.4141 | 1.7981 | 2.0918 | 2.2547 | 2.2621 | 2.1135 | 1.8304 | 1.4529 | 1.0318 | 0.61659 | 0.24851 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158
9 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079

## Pg, Winter, S2
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
5 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
6 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.081436 | 0.21716 | 0.3718 | 0.53031 | 0.67427 | 0.78443 | 0.84551 | 0.84829 | 0.79255 | 0.68639 | 0.54485 | 0.38694 | 0.23122 | 0.093191 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592
8 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.21716 | 0.5791 | 0.99145 | 1.4141 | 1.7981 | 2.0918 | 2.2547 | 2.2621 | 2.1135 | 1.8304 | 1.4529 | 1.0318 | 0.61659 | 0.24851 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158
9 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079

## Pg, Winter, S3
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
5 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
6 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.081436 | 0.21716 | 0.3718 | 0.53031 | 0.67427 | 0.78443 | 0.84551 | 0.84829 | 0.79255 | 0.68639 | 0.54485 | 0.38694 | 0.23122 | 0.093191 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592
8 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.21716 | 0.5791 | 0.99145 | 1.4141 | 1.7981 | 2.0918 | 2.2547 | 2.2621 | 2.1135 | 1.8304 | 1.4529 | 1.0318 | 0.61659 | 0.24851 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158
9 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079

## Qg, Winter, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S2
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Winter, S3
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Winter
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Pc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 2.018 | 1.9056 | 1.5506 | 1.7512 | 1.7717 | 1.7372 | 1.9426 | 1.9714 | 2.0037 | 1.9337 | 1.9055 | 2.0924 | 2.0397 | 2.0809 | 2.0378 | 2.0715 | 2.0406 | 1.7803 | 2.1987 | 2.2473 | 2.0337 | 2.1453 | 2.1579 | 1.9311
5 | -0.67442 | -1.8617 | -0.28527 | -0.21892 | -1.1854 | -2.9345 | -2.2598 | -1.9542 | -1.7293 | -1.7193 | -1.992 | -1.7316 | -1.7274 | -1.8605 | -2.0637 | -2.3133 | -2.3945 | -2.0169 | -1.7946 | -0.1783 | 0.46164 | -0.57459 | -1.546 | -2.2172
8 | 0.054091 | 0.10012 | -1.8357 | 0.26496 | 0.25837 | 0.4215 | -0.34377 | -1.3072 | -1.426 | -0.88619 | -0.94798 | -1.0255 | -0.75628 | -0.85215 | -1.7422 | -0.49567 | -0.52594 | -0.5645 | -0.45292 | -0.14366 | -0.27475 | -0.11367 | 0.5277 | 1.004
9 | 3.2445 | 2.9471 | 2.7687 | 2.748 | 2.7365 | 2.7373 | 3.3702 | 4.1853 | 5.2212 | 5.9485 | 5.7654 | 5.9366 | 5.9408 | 5.9437 | 5.9427 | 5.4505 | 5.2644 | 5.2655 | 5.2575 | 5.2635 | 5.2665 | 5.2654 | 4.7275 | 4.0184
2 | 3.7439 | 3.3206 | 3.0549 | 2.9669 | 3.0337 | 3.1009 | 4.7309 | 5.4729 | 6.0454 | 6.2404 | 5.2319 | 6.4235 | 6.6124 | 6.4054 | 5.9193 | 5.6589 | 5.6598 | 5.5258 | 5.0097 | 5.4242 | 5.8865 | 5.441 | 4.5271 | 3.824
12 | 0.72659 | 0.67531 | 0.70057 | 0.66791 | 0.70504 | 0.66523 | 0.65444 | 1.0288 | 1.2883 | 1.3087 | 1.2411 | 1.1397 | 1.0397 | 1.0322 | 1.0389 | 1.1992 | 1.1936 | 1.1785 | 1.1075 | 1.2712 | 1.5624 | 1.6449 | 1.3711 | 0.89136
16 | 0.93625 | 0.79578 | 0.77873 | 0.77187 | 0.76497 | 0.76545 | 0.93512 | 1.3424 | 1.505 | 1.511 | 1.3995 | 1.4004 | 1.4208 | 1.4225 | 1.344 | 1.1107 | 1.1146 | 1.1153 | 1.1105 | 1.3737 | 1.5148 | 1.5142 | 1.3409 | 1.2122
21 | 1.3415 | 1.2189 | 1.1519 | 1.1503 | 1.1309 | 1.1505 | 1.1963 | 1.1491 | 1.2992 | 1.4511 | 1.5613 | 1.5263 | 1.5602 | 1.4501 | 1.3461 | 1.3169 | 1.2802 | 1.2699 | 1.2772 | 1.3235 | 1.5175 | 1.5641 | 1.5711 | 1.3392
23 | 1.0732 | 0.97512 | 0.92154 | 0.92022 | 0.90475 | 0.92043 | 0.95702 | 0.9193 | 1.0394 | 1.1609 | 1.2491 | 1.221 | 1.2482 | 1.1601 | 1.0769 | 1.0535 | 1.0242 | 1.0159 | 1.0217 | 1.0588 | 1.214 | 1.2513 | 1.2569 | 1.0713
24 | 1.1137 | 1.0142 | 0.95498 | 0.95138 | 0.93361 | 0.94945 | 0.98823 | 0.92606 | 1.0458 | 1.1693 | 1.2557 | 1.2271 | 1.255 | 1.1676 | 1.0842 | 1.0611 | 1.0331 | 1.025 | 1.0293 | 1.0675 | 1.2233 | 1.2604 | 1.2933 | 1.1104
15 | 6.6762 | 5.9385 | 5.5685 | 5.1474 | 5.1253 | 5.2262 | 6.3309 | 7.1809 | 8.1408 | 8.3426 | 8.3102 | 8.9274 | 9.0104 | 9.0562 | 8.5278 | 8.1534 | 8.1373 | 8.2253 | 8.4026 | 8.8117 | 9.0495 | 9.1622 | 9.0093 | 7.8929
17 | 6.2564 | 5.6555 | 5.2363 | 5.1832 | 5.2358 | 5.3264 | 6.3136 | 7.2292 | 8.0838 | 8.5492 | 8.7227 | 9.4634 | 9.5886 | 9.7924 | 9.3017 | 8.8349 | 8.2639 | 8.0694 | 7.7008 | 7.6876 | 7.6439 | 7.6907 | 7.7849 | 6.8303
19 | 6.3218 | 7.5468 | 4.4372 | 6.4829 | 5.6446 | 5.4261 | 7.0331 | 6.1629 | 6.9852 | 7.2375 | 6.1967 | 6.4616 | 6.7877 | 6.6627 | 6.9345 | 7.5146 | 7.7375 | 7.5149 | 6.6317 | 7.3997 | 7.4946 | 7.0664 | 7.7653 | 8.4301
11 | 0.60775 | 0.58691 | 0.50167 | 0.46733 | 0.43284 | 0.43525 | 0.46811 | 0.10152 | 0.096399 | 0.12641 | 0.09963 | 0.090754 | 0.10325 | 0.112 | 0.109 | 0.11415 | 0.13357 | 0.13687 | 0.11298 | 0.13082 | 0.13998 | 0.13674 | 0.54595 | 0.58575
22 | 0.10129 | 0.097819 | 0.083611 | 0.077888 | 0.07214 | 0.072542 | 0.078018 | 0.016919 | 0.016066 | 0.021068 | 0.016605 | 0.015126 | 0.017209 | 0.018667 | 0.018166 | 0.019025 | 0.022261 | 0.022812 | 0.01883 | 0.021803 | 0.023329 | 0.02279 | 0.090991 | 0.097626

## Pc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 1.8341 | 1.8306 | 1.6402 | 1.7026 | 1.5345 | 1.7963 | 1.8154 | 1.8856 | 1.9988 | 2.0244 | 1.8511 | 2.0976 | 2.1045 | 2.052 | 1.8859 | 1.7033 | 1.9287 | 1.8652 | 2.0835 | 2.0494 | 2.1128 | 1.7083 | 1.4537 | 1.1969
5 | -2.3386 | -2.6786 | -2.711 | -2.7225 | -2.734 | -2.6926 | -2.1716 | -1.5433 | -1.1391 | -1.0864 | -0.97613 | -0.89709 | -1.1426 | -1.2098 | -1.8176 | -2.089 | -2.4558 | -2.2989 | -2.0324 | -1.8532 | -2.1415 | -1.8858 | -2.0208 | -2.6505
8 | 1.3883 | 1.337 | 1.2831 | 0.8152 | 0.60423 | 0.79221 | 0.59624 | -0.30049 | -0.49876 | -0.36597 | -0.44159 | -0.69595 | -0.73843 | -0.30417 | -1.1182 | -0.22607 | 0.043537 | 0.1673 | -0.011182 | -0.25845 | -0.42185 | -0.5109 | -0.18065 | 0.21299
9 | 3.3657 | 3.3323 | 3.3039 | 3.2924 | 3.2809 | 2.778 | 3.2631 | 4.285 | 4.9013 | 5.1318 | 5.1229 | 5.8139 | 5.8343 | 5.1787 | 4.6219 | 4.4649 | 4.4713 | 4.4724 | 4.4645 | 4.4704 | 4.4735 | 4.4724 | 4.6088 | 4.0115
2 | 3.3742 | 3.0845 | 2.9648 | 2.8629 | 2.7868 | 2.5746 | 4.1213 | 4.5334 | 5.203 | 5.4745 | 5.3779 | 6.0052 | 5.9459 | 5.2381 | 4.0853 | 3.8992 | 3.8195 | 3.8442 | 3.945 | 4.1192 | 4.206 | 4.5056 | 4.3648 | 3.6326
12 | 0.75681 | 0.82833 | 0.80097 | 0.93426 | 0.93036 | 0.88092 | 0.80577 | 0.87576 | 1.0503 | 1.1864 | 1.2424 | 1.0714 | 0.98563 | 0.9826 | 1.012 | 0.75046 | 0.91821 | 0.83892 | 0.84513 | 1.1114 | 1.1863 | 1.3524 | 1.253 | 0.84053
16 | 0.83855 | 0.79239 | 0.77534 | 0.76847 | 0.76157 | 0.76205 | 0.94591 | 1.1086 | 1.161 | 1.2177 | 1.1965 | 1.1948 | 1.1973 | 1.199 | 1.1984 | 1.1994 | 1.2033 | 1.204 | 1.1992 | 1.2028 | 1.2993 | 1.3786 | 1.2391 | 0.93781
21 | 1.2569 | 1.1863 | 1.15 | 1.0885 | 1.0957 | 1.129 | 1.1439 | 1.1162 | 1.2739 | 1.3501 | 1.4455 | 1.5174 | 1.5254 | 1.4963 | 1.3552 | 1.48 | 1.4292 | 1.3756 | 1.3159 | 1.3169 | 1.4514 | 1.5823 | 1.6797 | 1.4352
23 | 1.0055 | 0.94902 | 0.91998 | 0.87081 | 0.87656 | 0.90318 | 0.91513 | 0.89294 | 1.0192 | 1.0801 | 1.1564 | 1.2139 | 1.2203 | 1.197 | 1.0841 | 1.184 | 1.1434 | 1.1005 | 1.0528 | 1.0535 | 1.1611 | 1.2659 | 1.3437 | 1.1482
24 | 1.046 | 0.98815 | 0.95342 | 0.90197 | 0.90541 | 0.9322 | 0.94634 | 0.89971 | 1.0256 | 1.0885 | 1.1631 | 1.22 | 1.2272 | 1.2045 | 1.0914 | 1.1916 | 1.1523 | 1.1096 | 1.0603 | 1.0622 | 1.1705 | 1.275 | 1.3801 | 1.1872
15 | 6.6951 | 6.1996 | 5.7873 | 5.9004 | 5.8883 | 5.8213 | 6.7821 | 7.1345 | 8.0525 | 8.2431 | 8.2001 | 8.0591 | 8.2533 | 7.9049 | 8.5064 | 8.4997 | 8.1386 | 7.7776 | 7.6569 | 8.0354 | 8.4315 | 8.6955 | 8.7052 | 7.7298
17 | 5.9866 | 5.5734 | 5.2122 | 5.0645 | 5.0282 | 5.1873 | 5.5774 | 5.805 | 6.6547 | 7.1878 | 7.5023 | 7.7752 | 7.8136 | 7.5337 | 7.045 | 6.5297 | 6.3708 | 6.367 | 6.2734 | 6.3346 | 6.7498 | 7.2164 | 7.5412 | 6.7295
19 | 9.3197 | 8.5092 | 7.364 | 7.2073 | 7.5397 | 7.8845 | 7.9845 | 6.8672 | 6.7062 | 6.6433 | 6.5601 | 6.3876 | 6.7014 | 6.6475 | 6.5147 | 5.9826 | 5.0946 | 5.4506 | 5.9468 | 6.3779 | 6.8599 | 5.7223 | 6.9442 | 7.2532
11 | 0.60775 | 0.58691 | 0.50167 | 0.46733 | 0.43284 | 0.43525 | 0.46811 | 0.10152 | 0.096399 | 0.12641 | 0.09963 | 0.090754 | 0.10325 | 0.112 | 0.109 | 0.11415 | 0.13357 | 0.13687 | 0.11298 | 0.13082 | 0.13998 | 0.13674 | 0.54595 | 0.58575
22 | 0.10129 | 0.097819 | 0.083611 | 0.077888 | 0.07214 | 0.072542 | 0.078018 | 0.016919 | 0.016066 | 0.021068 | 0.016605 | 0.015126 | 0.017209 | 0.018667 | 0.018166 | 0.019025 | 0.022261 | 0.022812 | 0.01883 | 0.021803 | 0.023329 | 0.02279 | 0.090991 | 0.097626

## Pc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 1.1652 | 1.0625 | 0.99473 | 1.1343 | 0.93174 | 0.89223 | 0.9994 | 1.0899 | 1.3449 | 1.349 | 1.4498 | 1.5139 | 1.4428 | 1.3067 | 1.3018 | 1.1441 | 1.1486 | 1.1809 | 1.2433 | 1.2689 | 1.369 | 1.5076 | 1.4002 | 1.3623
5 | -2.9961 | -3.1276 | -3.4013 | -3.4127 | -3.4242 | -3.4234 | -3.0915 | -2.5885 | -2.1831 | -1.8785 | -1.5077 | -1.7392 | -1.9649 | -2.4321 | -2.7986 | -2.8768 | -2.8703 | -2.8692 | -2.4607 | -2.1962 | -2.1931 | -2.1942 | -2.2133 | -2.8036
8 | 0.37163 | -1.9058 | 0.53883 | 0.65301 | 0.6223 | 0.95793 | 1.4405 | 0.87182 | 0.55543 | 0.3773 | 0.35944 | 0.30487 | 0.38987 | -0.36189 | 0.89544 | 0.53499 | 0.51605 | 0.36999 | 0.11729 | -0.14377 | -0.34775 | -0.7057 | -0.39438 | -1.3079
9 | 3.4659 | 3.2021 | 3.1737 | 3.1622 | 2.9066 | 2.4414 | 2.6393 | 3.0403 | 3.6256 | 4.0779 | 4.4127 | 5.0131 | 5.0831 | 4.4168 | 3.8271 | 3.731 | 3.7375 | 3.7386 | 3.7306 | 3.7366 | 3.8475 | 4.4487 | 4.5851 | 4.0496
2 | 3.0967 | 2.7634 | 2.6287 | 2.493 | 2.4639 | 2.3669 | 2.6148 | 3.1294 | 3.8476 | 4.3256 | 4.5394 | 4.7004 | 4.4472 | 3.8653 | 3.5745 | 3.3655 | 3.2939 | 3.3874 | 3.6203 | 3.734 | 4.1519 | 4.505 | 4.2988 | 3.4633
12 | 0.74892 | 0.75915 | 0.86236 | 0.79686 | 0.86228 | 0.7813 | 0.7094 | 0.63041 | 0.85071 | 1.0351 | 1.1324 | 1.0758 | 1.0058 | 0.78679 | 0.73568 | 0.68191 | 0.70653 | 0.72081 | 0.8209 | 0.97789 | 1.1836 | 1.4491 | 1.2966 | 0.84823
16 | 0.94563 | 0.94146 | 0.92442 | 0.91755 | 0.91065 | 0.91113 | 0.9177 | 0.8625 | 1.2291 | 1.2351 | 1.2297 | 1.2279 | 1.2304 | 1.2322 | 0.97884 | 0.83919 | 0.84308 | 0.84374 | 0.9852 | 1.2581 | 1.26 | 1.2593 | 1.3411 | 0.89666
21 | 1.3123 | 1.1943 | 1.1708 | 1.1435 | 1.1176 | 1.0668 | 1.0684 | 1.0398 | 1.2804 | 1.4281 | 1.4767 | 1.6411 | 1.5588 | 1.4806 | 1.3443 | 1.2847 | 1.3197 | 1.246 | 1.2936 | 1.3028 | 1.4658 | 1.5983 | 1.6883 | 1.4099
23 | 1.0498 | 0.95545 | 0.93661 | 0.9148 | 0.89406 | 0.85343 | 0.85473 | 0.83187 | 1.0243 | 1.1425 | 1.1814 | 1.3129 | 1.247 | 1.1845 | 1.0755 | 1.0277 | 1.0558 | 0.99681 | 1.0349 | 1.0422 | 1.1726 | 1.2786 | 1.3506 | 1.1279
24 | 1.0903 | 0.99457 | 0.97005 | 0.94595 | 0.92292 | 0.88245 | 0.88594 | 0.83864 | 1.0307 | 1.1509 | 1.188 | 1.3189 | 1.2539 | 1.192 | 1.0827 | 1.0353 | 1.0647 | 1.0059 | 1.0424 | 1.0509 | 1.1819 | 1.2877 | 1.387 | 1.167
15 | 7.1604 | 6.3913 | 5.8798 | 5.7934 | 5.4423 | 4.9409 | 5.6225 | 5.7657 | 6.3899 | 6.8355 | 7.6197 | 8.2558 | 8.1192 | 7.2999 | 7.5387 | 6.7882 | 6.9339 | 6.6479 | 7.0336 | 7.3206 | 8.0172 | 8.4343 | 8.7266 | 8.0689
17 | 6.0995 | 5.4959 | 5.0187 | 4.8487 | 4.8027 | 4.5517 | 4.8818 | 4.7385 | 5.5372 | 6.2502 | 6.772 | 7.3759 | 7.3998 | 6.7149 | 6.1476 | 5.8425 | 5.649 | 5.7475 | 5.6547 | 5.8694 | 6.3119 | 7.0269 | 7.4388 | 6.5761
19 | 7.2966 | 7.4681 | 7.4474 | 7.4 | 7.3982 | 7.3117 | 7.5548 | 6.3374 | 6.41 | 6.5278 | 6.8643 | 6.7624 | 7.1302 | 7.0622 | 6.9107 | 6.5451 | 6.629 | 6.9963 | 7.2889 | 6.6741 | 6.2962 | 6.1651 | 2.7613 | 4.1588
11 | 0.60775 | 0.58691 | 0.50167 | 0.46733 | 0.43284 | 0.43525 | 0.46811 | 0.10152 | 0.096399 | 0.12641 | 0.09963 | 0.090754 | 0.10325 | 0.112 | 0.109 | 0.11415 | 0.13357 | 0.13687 | 0.11298 | 0.13082 | 0.13998 | 0.13674 | 0.54595 | 0.58575
22 | 0.10129 | 0.097819 | 0.083611 | 0.077888 | 0.07214 | 0.072542 | 0.078018 | 0.016919 | 0.016066 | 0.021068 | 0.016605 | 0.015126 | 0.017209 | 0.018667 | 0.018166 | 0.019025 | 0.022261 | 0.022812 | 0.01883 | 0.021803 | 0.023329 | 0.02279 | 0.090991 | 0.097626

## Qc, Summer, S1
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 0.55982 | 0.52768 | 0.42756 | 0.49032 | 0.49904 | 0.48851 | 0.54769 | 0.58381 | 0.59387 | 0.57063 | 0.56417 | 0.62093 | 0.60416 | 0.61588 | 0.60317 | 0.61288 | 0.60216 | 0.52382 | 0.65114 | 0.66438 | 0.59961 | 0.63333 | 0.60642 | 0.53541
5 | -0.2631 | -0.61721 | -0.13575 | -0.11241 | -0.3989 | -0.92389 | -0.72476 | -0.59641 | -0.52843 | -0.52843 | -0.60757 | -0.52855 | -0.52855 | -0.56935 | -0.63 | -0.70542 | -0.7317 | -0.61875 | -0.54967 | -0.06657 | 0.1245 | -0.18605 | -0.51839 | -0.72374
8 | -0.10532 | -0.087347 | -0.65104 | -0.013978 | -0.0090558 | 0.0394 | -0.19675 | -0.41247 | -0.44707 | -0.29114 | -0.30432 | -0.32579 | -0.24754 | -0.27804 | -0.54445 | -0.17153 | -0.1845 | -0.19672 | -0.15847 | -0.06926 | -0.11042 | -0.061448 | 0.04912 | 0.18404
9 | 0.56815 | 0.56815 | 0.12994 | 0.071019 | 0.071019 | 0.071019 | 0.141 | 0.75753 | 0.93505 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179
2 | 1.0624 | 0.93749 | 0.8663 | 0.84333 | 0.86684 | 0.88676 | 1.3725 | 1.6317 | 1.804 | 1.8595 | 1.5596 | 1.918 | 1.9734 | 1.9104 | 1.7649 | 1.6863 | 1.6846 | 1.644 | 1.4916 | 1.6142 | 1.7519 | 1.6186 | 1.3035 | 1.0886
12 | 0.41164 | 0.38171 | 0.40028 | 0.38205 | 0.40571 | 0.38173 | 0.37394 | 0.6132 | 0.7691 | 0.78015 | 0.74067 | 0.68018 | 0.61971 | 0.61485 | 0.61898 | 0.71497 | 0.71079 | 0.70163 | 0.65997 | 0.75751 | 0.93186 | 0.98148 | 0.80085 | 0.51139
16 | 0.24441 | 0.20352 | 0.20352 | 0.20352 | 0.20352 | 0.20352 | 0.25245 | 0.39662 | 0.44572 | 0.44572 | 0.41386 | 0.41468 | 0.42004 | 0.42004 | 0.39667 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.32637 | 0.40426 | 0.44605 | 0.44605 | 0.36951 | 0.32851
21 | 1.139 | 1.0233 | 0.9847 | 0.9945 | 0.98666 | 1.0055 | 1.0402 | 1.1153 | 1.2671 | 1.409 | 1.5281 | 1.496 | 1.5258 | 1.4128 | 1.3098 | 1.2789 | 1.2357 | 1.2242 | 1.2395 | 1.2799 | 1.4709 | 1.5185 | 1.3891 | 1.1439
23 | -0.2763 | -0.2654 | -0.25718 | -0.2598 | -0.24271 | -0.24451 | -0.34398 | -0.27164 | -0.22033 | -0.13142 | -0.16794 | -0.17038 | -0.17038 | -0.15838 | -0.25766 | -0.24279 | -0.24823 | -0.24995 | -0.25356 | -0.2814 | -0.25773 | -0.20267 | -0.21889 | -0.22101
24 | -0.2763 | -0.2654 | -0.25718 | -0.2598 | -0.24271 | -0.24451 | -0.34398 | -0.27164 | -0.22033 | -0.13142 | -0.16794 | -0.17038 | -0.17038 | -0.15838 | -0.25766 | -0.24279 | -0.24823 | -0.24995 | -0.25356 | -0.2814 | -0.25773 | -0.20267 | -0.21889 | -0.22101
15 | 1.9337 | 1.6477 | 1.6356 | 1.4824 | 1.6736 | 1.526 | 1.637 | 2.2539 | 2.6517 | 2.7376 | 2.8469 | 2.8838 | 2.8702 | 2.9016 | 2.6402 | 2.4622 | 2.328 | 2.3507 | 2.3702 | 2.3487 | 2.3603 | 2.5498 | 2.2371 | 2.1439
17 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0253 | 0.82568 | 0.79165 | 1.3076 | 1.4928 | 1.7034 | 1.7389 | 1.9325 | 1.9216 | 2.0023 | 1.9134 | 1.8963 | 1.4751 | 1.3038 | 1.2904 | 1.2403 | 1.2273 | 1.2363 | 1.1895 | 1.1746
19 | 1.5015 | 1.8826 | 1.0051 | 1.6411 | 1.412 | 1.3449 | 1.8057 | 1.7829 | 2.0329 | 2.0891 | 1.7943 | 1.8795 | 1.9692 | 1.926 | 2.0095 | 2.1802 | 2.2344 | 2.1655 | 1.9161 | 2.1349 | 2.1574 | 2.031 | 1.9747 | 2.1483
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qc, Summer, S2
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 0.50463 | 0.50515 | 0.45444 | 0.47573 | 0.42789 | 0.50624 | 0.50952 | 0.55805 | 0.59242 | 0.59784 | 0.54785 | 0.62247 | 0.62361 | 0.6072 | 0.55759 | 0.50242 | 0.5686 | 0.5493 | 0.61657 | 0.60499 | 0.62333 | 0.50223 | 0.39516 | 0.31513
5 | -0.76234 | -0.86226 | -0.86348 | -0.86348 | -0.86348 | -0.85132 | -0.69828 | -0.47313 | -0.35136 | -0.33856 | -0.3028 | -0.2782 | -0.35312 | -0.37414 | -0.55619 | -0.63812 | -0.75009 | -0.70335 | -0.62102 | -0.56904 | -0.65645 | -0.5794 | -0.66085 | -0.85373
8 | 0.29495 | 0.28372 | 0.2846 | 0.15109 | 0.0947 | 0.15061 | 0.085249 | -0.11045 | -0.16891 | -0.13507 | -0.1524 | -0.22694 | -0.24218 | -0.11365 | -0.35725 | -0.090651 | -0.013652 | 0.022815 | -0.025951 | -0.1037 | -0.15455 | -0.18062 | -0.16338 | -0.053255
9 | 1.0179 | 0.46149 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.85749 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0179 | 0.35076
2 | 0.95147 | 0.86665 | 0.83929 | 0.81212 | 0.79276 | 0.72885 | 1.1896 | 1.3499 | 1.5513 | 1.6297 | 1.6034 | 1.7925 | 1.7734 | 1.5602 | 1.2147 | 1.1583 | 1.1325 | 1.1396 | 1.1722 | 1.2227 | 1.2478 | 1.338 | 1.2548 | 1.0312
12 | 0.42978 | 0.47352 | 0.46051 | 0.54186 | 0.5409 | 0.51114 | 0.46474 | 0.52139 | 0.62634 | 0.70678 | 0.74143 | 0.6392 | 0.58725 | 0.58508 | 0.60282 | 0.44571 | 0.54558 | 0.49788 | 0.50256 | 0.66159 | 0.70619 | 0.806 | 0.72995 | 0.48089
16 | 0.2151 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.2025 | 0.25569 | 0.3265 | 0.34251 | 0.35772 | 0.35299 | 0.35299 | 0.35299 | 0.35299 | 0.35299 | 0.35299 | 0.35299 | 0.35299 | 0.35299 | 0.35299 | 0.38139 | 0.40539 | 0.33898 | 0.2462
21 | 1.0543 | 0.99064 | 0.98275 | 0.93274 | 0.95142 | 0.98389 | 0.98788 | 1.0823 | 1.2418 | 1.3079 | 1.4123 | 1.4871 | 1.491 | 1.459 | 1.3188 | 1.442 | 1.3847 | 1.33 | 1.2783 | 1.2733 | 1.4048 | 1.5368 | 1.4977 | 1.2399
23 | -0.30434 | -0.29263 | -0.29115 | -0.31921 | -0.3084 | -0.27511 | -0.28147 | -0.28661 | -0.29168 | -0.25271 | -0.24095 | -0.20713 | -0.21301 | -0.27273 | -0.26093 | -0.28056 | -0.27764 | -0.28906 | -0.31095 | -0.35174 | -0.30258 | -0.22013 | -0.23891 | -0.34399
24 | -0.30434 | -0.29263 | -0.29115 | -0.31921 | -0.3084 | -0.27511 | -0.28147 | -0.28661 | -0.29168 | -0.25271 | -0.24095 | -0.20713 | -0.21301 | -0.27273 | -0.26093 | -0.28056 | -0.27764 | -0.28906 | -0.31095 | -0.35174 | -0.30258 | -0.22013 | -0.23891 | -0.34399
15 | 1.9748 | 1.9822 | 1.9745 | 1.8526 | 1.8812 | 1.5569 | 1.6556 | 1.8935 | 2.1383 | 2.1186 | 2.1483 | 2.0172 | 2.1533 | 1.8533 | 1.6103 | 1.7378 | 1.6534 | 1.7629 | 1.7925 | 1.8069 | 1.9532 | 2.1479 | 2.2188 | 1.9448
17 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1496 | 1.1393 | 1.0642 | 0.92174 | 0.71462 | 0.85077 | 1.0583 | 1.0952 | 1.1046 | 1.1521 | 1.1341 | 1.0184 | 0.8004 | 0.769 | 0.769 | 0.769 | 0.769 | 0.769 | 0.87096 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0642
19 | 2.4009 | 2.1713 | 1.8831 | 1.8584 | 1.9806 | 2.0824 | 2.0911 | 1.9942 | 1.9492 | 1.9108 | 1.9033 | 1.8573 | 1.9433 | 1.9214 | 1.8836 | 1.7206 | 1.4416 | 1.5462 | 1.7106 | 1.8283 | 1.967 | 1.6278 | 1.7284 | 1.7952
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qc, Summer, S3
Node ID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 0.30397 | 0.27473 | 0.26079 | 0.30525 | 0.24706 | 0.23503 | 0.26471 | 0.31935 | 0.39625 | 0.39521 | 0.42748 | 0.44738 | 0.42511 | 0.38361 | 0.38238 | 0.33466 | 0.33456 | 0.34401 | 0.36453 | 0.37086 | 0.40019 | 0.44201 | 0.3791 | 0.36477
5 | -0.9596 | -0.99698 | -1.0705 | -1.0705 | -1.0705 | -1.0705 | -0.97427 | -0.7867 | -0.66456 | -0.57618 | -0.46229 | -0.53082 | -0.59978 | -0.74082 | -0.85049 | -0.87445 | -0.87445 | -0.87445 | -0.7495 | -0.67194 | -0.67194 | -0.67194 | -0.7186 | -0.89967
8 | -0.01006 | -0.68913 | 0.061317 | 0.10244 | 0.10012 | 0.20033 | 0.33853 | 0.24124 | 0.14735 | 0.087907 | 0.087907 | 0.073312 | 0.096309 | -0.13097 | 0.24683 | 0.13767 | 0.1281 | 0.083623 | 0.012591 | -0.069294 | -0.13232 | -0.23906 | -0.2275 | -0.50952
9 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142 | 0.33142
2 | 0.86825 | 0.77034 | 0.73844 | 0.70115 | 0.69587 | 0.66653 | 0.73762 | 0.92868 | 1.1447 | 1.285 | 1.3518 | 1.4011 | 1.3238 | 1.1484 | 1.0615 | 0.99823 | 0.97481 | 1.0025 | 1.0748 | 1.1071 | 1.2316 | 1.3378 | 1.235 | 0.98042
12 | 0.42504 | 0.43201 | 0.49735 | 0.45942 | 0.50006 | 0.45137 | 0.40692 | 0.37419 | 0.50657 | 0.61601 | 0.67546 | 0.64185 | 0.59936 | 0.4676 | 0.43705 | 0.40458 | 0.41858 | 0.42701 | 0.48802 | 0.5815 | 0.70457 | 0.86402 | 0.75609 | 0.48551
16 | 0.24722 | 0.24722 | 0.24722 | 0.24722 | 0.24722 | 0.24722 | 0.24722 | 0.25266 | 0.36294 | 0.36294 | 0.36294 | 0.36294 | 0.36294 | 0.36294 | 0.28711 | 0.24491 | 0.24491 | 0.24491 | 0.28878 | 0.36959 | 0.36959 | 0.36959 | 0.36957 | 0.23385
21 | 1.1097 | 0.99867 | 1.0035 | 0.98772 | 0.9733 | 0.92171 | 0.91238 | 1.006 | 1.2482 | 1.3859 | 1.4435 | 1.6108 | 1.5244 | 1.4433 | 1.308 | 1.2466 | 1.2752 | 1.2004 | 1.256 | 1.2591 | 1.4191 | 1.5527 | 1.5063 | 1.2146
23 | -0.34376 | -0.3427 | -0.34592 | -0.33845 | -0.3227 | -0.3227 | -0.3227 | -0.36703 | -0.26827 | -0.26404 | -0.26484 | -0.26923 | -0.25722 | -0.20263 | -0.1925 | -0.1925 | -0.20927 | -0.26778 | -0.29377 | -0.29377 | -0.27049 | -0.19974 | -0.22787 | -0.2576
24 | -0.34376 | -0.3427 | -0.34592 | -0.33845 | -0.3227 | -0.3227 | -0.3227 | -0.36703 | -0.26827 | -0.26404 | -0.26484 | -0.26923 | -0.25722 | -0.20263 | -0.1925 | -0.1925 | -0.20927 | -0.26778 | -0.29377 | -0.29377 | -0.27049 | -0.19974 | -0.22787 | -0.2576
15 | 1.9193 | 1.8991 | 1.7005 | 1.6797 | 1.6284 | 1.2818 | 1.2858 | 1.2077 | 1.4258 | 1.5801 | 1.7228 | 1.9463 | 1.8874 | 1.7596 | 1.861 | 1.8694 | 1.8848 | 1.7986 | 1.8577 | 1.8565 | 1.9362 | 2.0296 | 2.0587 | 1.9015
17 | 1.0642 | 1.0642 | 0.94792 | 0.72235 | 0.71462 | 0.46625 | 0.37281 | 0.35591 | 0.61097 | 0.66802 | 0.6818 | 0.89737 | 0.90081 | 0.7134 | 0.69909 | 0.69909 | 0.69909 | 0.69909 | 0.69909 | 0.69909 | 0.83086 | 0.97872 | 0.97872 | 0.97052
19 | 1.7939 | 1.8589 | 1.9081 | 1.9163 | 1.9381 | 1.9106 | 1.9622 | 1.8352 | 1.8603 | 1.8762 | 1.9945 | 1.9697 | 2.0719 | 2.0459 | 2.0024 | 1.8893 | 1.9019 | 2.0099 | 2.1132 | 1.9172 | 1.7979 | 1.7606 | 0.47354 | 0.8669
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## UpFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 0.14417 | 0.17649 | 0.2385 | 0.28419 | 0.32744 | 0.34707 | 0.32146 | 0.47621 | 0.42063 | 0.49806 | 0.50784 | 0.49867 | 0.46013 | 0.43758 | 0.42666 | 0.40116 | 0.38166 | 0.36962 | 0.26029 | 0.26833 | 0.28303 | 0.30346 | 0.11462 | 0.12932
5 | 0.19222 | 0.23532 | 0.318 | 0.37892 | 0.43659 | 0.46276 | 0.42861 | 0.63495 | 0.56084 | 0.66408 | 0.67712 | 0.66489 | 0.6135 | 0.58344 | 0.56887 | 0.53488 | 0.50888 | 0.49282 | 0.34705 | 0.35777 | 0.37737 | 0.40461 | 0.15282 | 0.17242
8 | 0.38445 | 0.47064 | 0.636 | 0.75784 | 0.87318 | 0.92551 | 0.85722 | 1.2699 | 1.1217 | 1.3282 | 1.3542 | 1.3298 | 1.227 | 1.1669 | 1.1377 | 1.0698 | 1.0178 | 0.98565 | 0.69411 | 0.71555 | 0.75474 | 0.80923 | 0.30564 | 0.34484
9 | 0.19222 | 0.23532 | 0.318 | 0.37892 | 0.43659 | 0.46276 | 0.42861 | 0.63495 | 0.56084 | 0.66408 | 0.67712 | 0.66489 | 0.6135 | 0.58344 | 0.56887 | 0.53488 | 0.50888 | 0.49282 | 0.34705 | 0.35777 | 0.37737 | 0.40461 | 0.15282 | 0.17242
2 | 0.19222 | 0.23532 | 0.318 | 0.37892 | 0.43659 | 0.46276 | 0.42861 | 0.63495 | 0.56084 | 0.66408 | 0.67712 | 0.66489 | 0.6135 | 0.58344 | 0.56887 | 0.53488 | 0.50888 | 0.49282 | 0.34705 | 0.35777 | 0.37737 | 0.40461 | 0.15282 | 0.17242
12 | 0.038445 | 0.047064 | 0.0636 | 0.075784 | 0.087318 | 0.092551 | 0.085722 | 0.12699 | 0.11217 | 0.13282 | 0.13542 | 0.13298 | 0.1227 | 0.11669 | 0.11377 | 0.10698 | 0.10178 | 0.098565 | 0.069411 | 0.071555 | 0.075474 | 0.080923 | 0.030564 | 0.034484
16 | 0.11533 | 0.14119 | 0.1908 | 0.22735 | 0.26195 | 0.27765 | 0.25717 | 0.38097 | 0.3365 | 0.39845 | 0.40627 | 0.39893 | 0.3681 | 0.35007 | 0.34132 | 0.32093 | 0.30533 | 0.29569 | 0.20823 | 0.21466 | 0.22642 | 0.24277 | 0.091692 | 0.10345
21 | 0.19222 | 0.23532 | 0.318 | 0.37892 | 0.43659 | 0.46276 | 0.42861 | 0.63495 | 0.56084 | 0.66408 | 0.67712 | 0.66489 | 0.6135 | 0.58344 | 0.56887 | 0.53488 | 0.50888 | 0.49282 | 0.34705 | 0.35777 | 0.37737 | 0.40461 | 0.15282 | 0.17242
23 | 0.15378 | 0.18826 | 0.2544 | 0.30314 | 0.34927 | 0.37021 | 0.34289 | 0.50796 | 0.44867 | 0.53126 | 0.5417 | 0.53191 | 0.4908 | 0.46675 | 0.4551 | 0.4279 | 0.4071 | 0.39426 | 0.27764 | 0.28622 | 0.3019 | 0.32369 | 0.12226 | 0.13794
24 | 0.19222 | 0.23532 | 0.318 | 0.37892 | 0.43659 | 0.46276 | 0.42861 | 0.63495 | 0.56084 | 0.66408 | 0.67712 | 0.66489 | 0.6135 | 0.58344 | 0.56887 | 0.53488 | 0.50888 | 0.49282 | 0.34705 | 0.35777 | 0.37737 | 0.40461 | 0.15282 | 0.17242
15 | 0.86501 | 1.0589 | 1.431 | 1.7051 | 1.9646 | 2.0824 | 1.9288 | 2.8573 | 2.5238 | 2.9883 | 3.0471 | 2.992 | 2.7608 | 2.6255 | 2.5599 | 2.407 | 2.29 | 2.2177 | 1.5617 | 1.61 | 1.6982 | 1.8208 | 0.68769 | 0.7759
17 | 0.7689 | 0.94129 | 1.272 | 1.5157 | 1.7464 | 1.851 | 1.7144 | 2.5398 | 2.2434 | 2.6563 | 2.7085 | 2.6596 | 2.454 | 2.3338 | 2.2755 | 2.1395 | 2.0355 | 1.9713 | 1.3882 | 1.4311 | 1.5095 | 1.6185 | 0.61128 | 0.68969
19 | 1.2495 | 1.5296 | 2.067 | 2.463 | 2.8378 | 3.0079 | 2.786 | 4.1272 | 3.6454 | 4.3165 | 4.4013 | 4.3218 | 3.9878 | 3.7924 | 3.6977 | 3.4767 | 3.3077 | 3.2034 | 2.2558 | 2.3255 | 2.4529 | 2.63 | 0.99334 | 1.1207

## DownFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 0.46056 | 0.48396 | 0.50605 | 0.53652 | 0.56447 | 0.58614 | 0.57647 | 0.54727 | 0.48602 | 0.74268 | 0.72807 | 0.69987 | 0.65218 | 0.62147 | 0.60182 | 0.56754 | 0.54878 | 0.52891 | 0.32087 | 0.33745 | 0.35583 | 0.37377 | 0.3975 | 0.43305
5 | 0.61408 | 0.64528 | 0.67473 | 0.71536 | 0.75262 | 0.78152 | 0.76863 | 0.7297 | 0.64802 | 0.99024 | 0.97076 | 0.93316 | 0.86957 | 0.82862 | 0.80243 | 0.75672 | 0.73171 | 0.70521 | 0.42783 | 0.44993 | 0.47444 | 0.49836 | 0.52999 | 0.5774
8 | 1.2282 | 1.2906 | 1.3495 | 1.4307 | 1.5052 | 1.563 | 1.5373 | 1.4594 | 1.296 | 1.9805 | 1.9415 | 1.8663 | 1.7391 | 1.6572 | 1.6049 | 1.5134 | 1.4634 | 1.4104 | 0.85567 | 0.89987 | 0.94888 | 0.99672 | 1.06 | 1.1548
9 | 0.61408 | 0.64528 | 0.67473 | 0.71536 | 0.75262 | 0.78152 | 0.76863 | 0.7297 | 0.64802 | 0.99024 | 0.97076 | 0.93316 | 0.86957 | 0.82862 | 0.80243 | 0.75672 | 0.73171 | 0.70521 | 0.42783 | 0.44993 | 0.47444 | 0.49836 | 0.52999 | 0.5774
2 | 0.61408 | 0.64528 | 0.67473 | 0.71536 | 0.75262 | 0.78152 | 0.76863 | 0.7297 | 0.64802 | 0.99024 | 0.97076 | 0.93316 | 0.86957 | 0.82862 | 0.80243 | 0.75672 | 0.73171 | 0.70521 | 0.42783 | 0.44993 | 0.47444 | 0.49836 | 0.52999 | 0.5774
12 | 0.12282 | 0.12906 | 0.13495 | 0.14307 | 0.15052 | 0.1563 | 0.15373 | 0.14594 | 0.1296 | 0.19805 | 0.19415 | 0.18663 | 0.17391 | 0.16572 | 0.16049 | 0.15134 | 0.14634 | 0.14104 | 0.085567 | 0.089987 | 0.094888 | 0.099672 | 0.106 | 0.11548
16 | 0.36845 | 0.38717 | 0.40484 | 0.42922 | 0.45157 | 0.46891 | 0.46118 | 0.43782 | 0.38881 | 0.59414 | 0.58246 | 0.5599 | 0.52174 | 0.49717 | 0.48146 | 0.45403 | 0.43903 | 0.42313 | 0.2567 | 0.26996 | 0.28467 | 0.29902 | 0.318 | 0.34644
21 | 0.61408 | 0.64528 | 0.67473 | 0.71536 | 0.75262 | 0.78152 | 0.76863 | 0.7297 | 0.64802 | 0.99024 | 0.97076 | 0.93316 | 0.86957 | 0.82862 | 0.80243 | 0.75672 | 0.73171 | 0.70521 | 0.42783 | 0.44993 | 0.47444 | 0.49836 | 0.52999 | 0.5774
23 | 0.49126 | 0.51623 | 0.53978 | 0.57229 | 0.6021 | 0.62522 | 0.6149 | 0.58376 | 0.51842 | 0.79219 | 0.77661 | 0.74653 | 0.69566 | 0.6629 | 0.64194 | 0.60538 | 0.58537 | 0.56417 | 0.34227 | 0.35995 | 0.37955 | 0.39869 | 0.424 | 0.46192
24 | 0.61408 | 0.64528 | 0.67473 | 0.71536 | 0.75262 | 0.78152 | 0.76863 | 0.7297 | 0.64802 | 0.99024 | 0.97076 | 0.93316 | 0.86957 | 0.82862 | 0.80243 | 0.75672 | 0.73171 | 0.70521 | 0.42783 | 0.44993 | 0.47444 | 0.49836 | 0.52999 | 0.5774
15 | 2.7634 | 2.9038 | 3.0363 | 3.2191 | 3.3868 | 3.5169 | 3.4588 | 3.2836 | 2.9161 | 4.4561 | 4.3684 | 4.1992 | 3.9131 | 3.7288 | 3.6109 | 3.4052 | 3.2927 | 3.1735 | 1.9252 | 2.0247 | 2.135 | 2.2426 | 2.385 | 2.5983
17 | 2.4563 | 2.5811 | 2.6989 | 2.8614 | 3.0105 | 3.1261 | 3.0745 | 2.9188 | 2.5921 | 3.9609 | 3.883 | 3.7327 | 3.4783 | 3.3145 | 3.2097 | 3.0269 | 2.9268 | 2.8209 | 1.7113 | 1.7997 | 1.8978 | 1.9934 | 2.12 | 2.3096
19 | 3.9915 | 4.1943 | 4.3857 | 4.6498 | 4.892 | 5.0799 | 4.9961 | 4.743 | 4.2121 | 6.4365 | 6.3099 | 6.0656 | 5.6522 | 5.3861 | 5.2158 | 4.9187 | 4.7561 | 4.5839 | 2.7809 | 2.9246 | 3.0839 | 3.2393 | 3.445 | 3.7531

## CostFlex, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
6 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
5 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
8 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
9 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
2 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
12 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
16 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
21 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
23 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
24 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
15 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
17 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59
19 | 37.2967 | 34.6367 | 31.44 | 28.98 | 27.56 | 28.1867 | 32.27 | 33.5833 | 35.92 | 38.2 | 38.1133 | 36.9233 | 37.5867 | 36.3533 | 35.5533 | 34.6067 | 36.6533 | 41.4333 | 44.91 | 47.34 | 48.2 | 46.69 | 43.0933 | 41.59

## Pg, Summer, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
5 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
6 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.081436 | 0.21716 | 0.3718 | 0.53031 | 0.67427 | 0.78443 | 0.84551 | 0.84829 | 0.79255 | 0.68639 | 0.54485 | 0.38694 | 0.23122 | 0.093191 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592
8 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.21716 | 0.5791 | 0.99145 | 1.4141 | 1.7981 | 2.0918 | 2.2547 | 2.2621 | 2.1135 | 1.8304 | 1.4529 | 1.0318 | 0.61659 | 0.24851 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158
9 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079

## Pg, Summer, S2
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
5 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
6 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.081436 | 0.21716 | 0.3718 | 0.53031 | 0.67427 | 0.78443 | 0.84551 | 0.84829 | 0.79255 | 0.68639 | 0.54485 | 0.38694 | 0.23122 | 0.093191 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592
8 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.21716 | 0.5791 | 0.99145 | 1.4141 | 1.7981 | 2.0918 | 2.2547 | 2.2621 | 2.1135 | 1.8304 | 1.4529 | 1.0318 | 0.61659 | 0.24851 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158
9 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079

## Pg, Summer, S3
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
5 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079
6 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.081436 | 0.21716 | 0.3718 | 0.53031 | 0.67427 | 0.78443 | 0.84551 | 0.84829 | 0.79255 | 0.68639 | 0.54485 | 0.38694 | 0.23122 | 0.093191 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592 | 0.0060592
8 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.21716 | 0.5791 | 0.99145 | 1.4141 | 1.7981 | 2.0918 | 2.2547 | 2.2621 | 2.1135 | 1.8304 | 1.4529 | 1.0318 | 0.61659 | 0.24851 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158 | 0.016158
9 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.10858 | 0.28955 | 0.49573 | 0.70707 | 0.89903 | 1.0459 | 1.1273 | 1.1311 | 1.0567 | 0.91519 | 0.72646 | 0.51592 | 0.30829 | 0.12425 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079 | 0.008079

## Qg, Summer, S1
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S2
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Qg, Summer, S3
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## GenStatus, Summer
NodeID | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1